Согласовано:

Начальник ТО Управления

федеральной службы                                                                 по надзору в сфере

защиты прав потребителей                                                         и благополучия человека

по Воронежской                                                           области в Борисоглебском городском округе,                                                                           Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

_________________И.Ю.Коваленко

«____»_________2024 г.

### Утверждаю:

### Директор МУП «Коммунальные сети»

_______________А.В. Золотухин

«____»_________2024 г.

Программа

производственного контроля качества

питьевой воды системы водоснабжения , организация осуществляющая  эксплуатацию  системы водоснабжения

МУП «Коммунальные сети».

на 2024- 2029 г.

Юридический адрес: 397110, Воронежская область, Терновский район,

с. Терновка, ул. Пионерская,46 а.

Место нахождения юридического лица: 397110, Воронежская область, Терновский район, с. Терновка, ул. Пионерская,46 а.

Содержание.

- Пояснительная записка.

- Общие положения

- Перечень официально нормативных документов, в том числе санитарных правил и нормативов в соответствии с осуществляемой деятельностью

- Перечень объектов, подлежащих производственному контролю

- Организация на которую возложены функции по организации и осуществлению производственного контроля

- Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

- Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, методики определения контролируемых показателей установленные  требованиями СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» ; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-  эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений , к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению мероприятии».

- План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, в пунктах внутренней сети водопровода.

- Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований.

- Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования.

- Анализ результатов контроля качества воды и порядок передачи информации по результатам контроля.

- Перечень возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых эксплуатирующая организация информирует ТО Управление Роспотребнадзора  по Воронежской области в Борисоглебском городском округе Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

- Перечень профессий, подлежащих медицинскому осмотру.

- Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

- План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических мероприятий

- Перечень форм учета и отчетность, установленный действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

1.Пояснительная записка.

МУП «Коммунальные сети» (ИНН 3630003172, ОГРН 1063604010986), юридический адрес:  397110, Воронежская область, Терновский район, с. Терновка, ул. Пионерская,46а. Основной вид деятельности: распределение воды для питьевых  и промышленных нужд. МУП «Коммунальные сети» эксплуатирует в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  с. Терновка, с. Есипово, с. Народное, с. Поповка, с. Костино-Отделец. На балансе муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» находится 10 водозаборных площадок с 11 артезианскими скважинами хозяйственно- питьевого назначения, накопительные емкости, разводящие сети.

с. Терновка

1.Водозабор №1 расположен в промзоне с. Терновка, площадью 5 га, находится в южной части села, на котором расположены четыре скважины и накопительная емкость (башня Рожновского 50м3)-не эксплуатируется.

Артскважины №1 и №4 не эксплуатируются-находятся в ремонте.

Артскважины №2 и №3-действующие. (1 работает, 1 резервная)

2. Водозабор №2 расположен в западной части с.Терновка район Ветлечебницы, на котором расположена одна артскважина и накопительная емкость (башня Рожновского 25 м3)-не эксплуатируется. Водозабор не эксплуатируется-находится в ремонте.

3. Водозабор №3 расположен в западной части с.Терновка ул.Колхозная, на котором расположена одна артскважина и накопительная емкость (башня Рожновского 25 м3)-не эксплуатируется. Водозабор эксплуатируется.

с.Есипово

1.Водозабор №1 расположен в северо-западной части с. Есипово по ул.Ленинская, на котором расположена одна артезианская скважина. Водозабор эксплуатируется.

2. Водозабор №2 расположен в южной части с. Есипово по ул.Советская, на котором расположена одна артезианская скважина. Водозабор эксплуатируется.

3. Водозабор №3 расположен в юго-западной с. Есипово по ул.Гагарина, на котором расположена одна артезианская скважина. Водозабор эксплуатируется.

с.Костино-Отделец

4. Водозабор №1 расположен в юго-западной центральной части с.Костино-Отделец по ул. Советская, на котором расположена одна артезианская скважина. Водозабор эксплуатируется.

с.Народное

5. Водозабор №1 расположен в северо-восточной части с.Народное по ул.Свобода, на котором расположена одна артезианская скважина. Водозабор эксплуатируется.

6.Водозабор №2 расположен в центральной части с.Народное по ул.Проезжая, на котором расположена одна артезианская скважина. Водозабор эксплуатируется.

7. Водозабор №7 расположен в западной части с.Поповка по ул.Ленинская, на котором расположена одна артезианская скважина. Водозабор эксплуатируется.

Вода из источников (скважин) водоснабжения подается в распределительную систему насосами. Давление регулируется частотными преобразователями, подключенными к системе.

Водонапорная сеть протяженностью – 28,4 км

Численность населения, обеспечиваемого водой -1518 чел.

Организация проведения  лабораторных исследований, испытаний качества питьевой воды осуществляется  на базе аккредитованной испытательной  лаборатории   ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе. Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642)

2.Общие положения

1.1   Программа производственного контроля качества   питьевой воды  МУП «Коммунальные сети» составлена  в соответствии с требованиями ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  приложений №2, №4 , п.77,п.78 п.79  раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-  эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений , к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению мероприятии» ;  п.4  Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г

№ 10.;  в соответствии с требованиями  раздела 3 п.4.3  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.2 Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности питьевой воды для человека путем обеспечения соблюдения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1.3  Установление факта соответствия питьевой воды, установленным нормативным требованиям, предъявляемых к качеству питьевой воды,  законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  проводится по результатам лабораторных исследований и испытаний.

1,4  Производственный контроль качества питьевой воды, обеспечивается организацией, эксплуатирующей, соответственно, централизованную систему холодного водоснабжения в соответствии с настоящим законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.5 Программа производственного контроля качества питьевой воды, разрабатывается регулируемой организацией и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее -территориальный орган, осуществляющий санитарно-эпидемиологический надзор).

1.6  Программа производственного контроля утверждается на срок до 5 лет. Расходы на осуществление производственного контроля учитываются при формировании тарифов на питьевую воду (водоснабжение) воду регулируемой организации в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе санитарных правил и нормативов в соответствии с осуществляемой деятельностью

- Федеральный Закон  № 52-ФЗ от 30.03.99г  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(с  изменениями );

-  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-  эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений , к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению мероприятии»;

- СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»;

-  Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении";

-  Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г № 29 н «Об утверждении порядка проведения  обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,  предусмотренных ч.4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и  (или) опасными производственными факторами , а также работам , при выполнении которых проводятся   обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

4.Перечень объектов, подлежащих производственному контролю

| № | Наименование объектов | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор №1, четыре скважины № 2 и №3, действующие Разводящая водопроводная сеть Водозабор №2 с. Терновка, ул. Колхозная-одна скважина, действующая Разводящая водопроводная сеть | Терновский район, с. Терновка, Промзона Терновский район с. Терновка, водоразборный кран – ул. Лермонтова (ГКУВО «Центр занятости Терновского района»), ул. Советская (МКОУ Терновская СОШ№1) Терновский район, с. Терновка, ул. Колхозная Терновский район, с. Терновка, водопроводная колонка - ул. Колхозная |
| 2 | Водозабор № 1 с. Есипово, ул. Ленинская_ одна скважина - действующая Разводящая водопроводная сеть Водозабор № 2 с. Есипово, ул. Гагарина, одна скважина, действующие, Разводящая водопроводная сеть Водозабор № 3 с. Есипово, ул. Советская, одна скважина, действующие, Разводящая водопроводная сеть | Терновский район, с. Есипово, ул. Ленинская Терновский район, с. Есипово, водоразборный кран ул. Ленинская,41 Терновский район, с. Есипово, ул. Гагарина Терновский район, с. Есипово, водоразборный кран ул. Гагарина, 8 Терновский район, с. Есипово, ул. Советская Терновский район, с. Есипово, водоразборный кран ул. Советская,20 |
| 3 | Водозабор № 1 с. Кости-Отделец, ул. Советская-одна скважина, действующая Разводящая водопроводная сеть | Терновский район, с. Костино-Отделец, ул. Советская,27а Терновский район, с. Костино-Отделец, водоразборный кран - ул. Ленинская |
| 4 | Водозабор № 1 с. Поповка, ул. Ленинская-одна скважина, действующая Разводящая водопроводная сеть | Терновский район, с. Поповка, ул. Ленинская Терновский район, с. Поповка, водоразборный кран - ул. Ленинская |
| 5 | Водозабор №1 с. Народное, ул. Проезжая-одна скважина, действующая Разводящая водопроводная сеть Водозабор №2 с. Народное, ул. Свобода-одна скважина, действующая Разводящая водопроводная сеть | Терновский район, с. Народное, ул. Проезжая Терновский район, с. Народное, водоразборный кран - ул. Центральная Терновский район, с. Народное, ул. Свобода Терновский район, с. Народное, водоразборный кран - ул. Центральная |

5.Организация, на которую возложены функции по осуществлению функции производственного контроля

| Наименование организации | ### Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 397110, Воронежская область, Терновский район, с. Терновка, ул. Пионерская,46а. |
| Фактический адрес | 397110, Воронежская область, Терновский район, с. Терновка, ул. Пионерская,46а. |

6.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

| № п/п | Наименование должности (Ф.И.О.) | Телефон | Объект контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Главный инженер | 84934751509 | Подземный источник водоснабжения, распределительная сеть |  |

7.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, методики определения контролируемых показателей, объекты исследования

| Показатели | Ед.изм. | Нормативы (ПДК), не более |  | НД на методы исследования | Объект исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Места водозабора (скважина) |  |  | Перед поступлением в распределительную сеть (накопительная емкость) |  |  | Точки водозабора внутр. водопровод. сети (водораз колонки) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/ 100 см3 | Отсутствие |  | МУК 4.2.1018-01 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Escherichia coli(E/coli) | КОЕ/ 100 см3 | Отсутствие |  | МУК 4.21884-04 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Общее число микроорганизмов (ОМЧ ) | КОЕ/ см3 | Не более 50 |  | МУК 4.2.1018-01 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Энерококки | КОЕ/ 100 см3 | Отсутствие |  | ГОСТ 7899-02 (без аккред) | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие |  | МУК 4.2.1018-01 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| # Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах | Баллы | 2 |  | ГОСТ Р 57164-2016 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| привкус | Баллы | 2 |  | -/- | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| цветность | Градусы | 20 |  | ГОСТ 31868-2012 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| мутность | ЕМФ (единицы мутности по форма-зину) млм мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину |  | ГОСТР 57164-2016 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| # Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах ( 6-9) |  | Измеряется на рН –метре ПНДФ 14.1:2:3:4. 121-97 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 7,0 |  | ГОСТ 31954-2012(метод А) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 |  | ПНДФ 14.2:4.154-99 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 |  | ГОСТ 18164-72 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| # Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | Мг/л | 0,002 |  | МУ № 4120-86 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 -Д | Мг/л | 0,03 |  | МУ 1541-76 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо общ. (суммарно) | Мг/л | 0,3+0,08мг/л |  | ГОСТ 4011-72 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марганец (суммарно) | Мг/л | 0,1+0,025 мг/л |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитраты (по NO) | Мг/л | 45,0+6,75мг/л |  | ГОСТ 33045-2014 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бор (В. суммарно) | Мг/л | 0,5 |  | РД 52.24.389-2011 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | Мг/л | 1,5 |  | ГОСТ 33045-2014 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий | Мг/л | 0,2 |  | ГОСТ 18165-14 метод Б |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмий | Мг/л | 0,001 |  | МВИ № 44-05 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медь | Мг/л | 1,0 |  | МВИ № 44-05 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молибден | Мг/л | 0,07 |  | ГОСТ 18308-72 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мышьяк | Мг/л | 0,01 |  | МВИ № 41-05 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никель | Мг/л | 0,02 |  | РД 52.24.494-2006 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ртуть | Мг/л | 0,0005+0,00025 мг/л |  | МВИ № 42-05 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинец | Мг/л | 0,01+0,003мг/л |  | МВИ № 44-05 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сульфаты | Мг/л | 500,0+50,0мг/л |  | ГОСТ31940-2012 (метод2) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториды | Мг/л | 1,5+0,23мг/л |  | ГОСТ 4386-89 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды | Мг/л | 350,0+52,5 мг/л |  | ГОСТ 4245-72 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром | Мг/л | 0,05+0,015 мг/л |  | ГОСТ 31956- 2012 (метод А) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цианиды | Мг/л | 0,07+0,018 мг/л |  | ГОСТ 31863-2012 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цинк | Мг/л | 1,0+0,2 мг/л |  | МВИ № 40-05 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитриты | Мг/л | 3,3+0,83 мг/л |  | ГОСТ 33045-2014 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Показатели радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,2 | МВИ №40090, 5И665ЦМИИФГУП ВНИИФТРИ, 28.07.2005г |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная суммарная бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | МВИ №40090,4Г006 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРНИ, 29.03.2004г |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn-222 | Бк/л | 60,0 | МВИ №40090 ,8К212 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ,ООО НТЦАмплитуда,30.07.2008г |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |

8.План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, в пунктах  наружной и внутренней сети водопровода

| № п/п | Объект исследования | Пункт отбора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборное сооружение (подземный источник централизованного водоснабжения | Подземные источники централизованного водоснабжения |
| 2 | Распределительная сеть | Краны водоразборных колонок водопроводных сетей от скважин |

9.Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований

| № п/п | Виды показателей |  | Количество точек на объекте | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Места водозабора (скважина) |  |  |
|  | Микробиологические |  | 11 | 1 раз в квартал |
|  | Органолептические |  | 11 | 1 раз в квартал |
|  | Обобщенные показатели |  | 11 | 1 раз в квартал |
|  | Неорганические и органические вещества |  | 11 | 1 раз в год |
|  | Радиологические |  | 11 | 1 раз в год |

2. Распределительная водопроводная сеть

|  | Микробиологические | 9 | 1 раз в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Органолептические | 9 | 1 раз в месяц |

10.Календарный график отбора проб воды и проведения их исследования

| № п/п | Виды показателей | Объект исследования | Календарный график |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микробиологические | скважина | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
|  | Органолептические | скважина | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
|  | Обобщенные показатели | скважина | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
|  | Неорганические и органические вещества | скважина | июль |
|  | Радиологические | скважина | июль |
|  | Микробиологические | распределительная водопроводная сеть | ежемесячно |
|  | Органолептические | распределительная водопроводная сеть | ежемесячно |

11.Анализ результатов контроля качества воды и порядок передачи информации  по результатам контроля.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  п.76 ,п.78   раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-  эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений , к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению мероприятии»  ежемесячно проводится анализ результатов контроля качества воды .  При несоответствии качества подаваемой питьевой воды организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия , обеспечивающие  выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения  питьевой водой. МУП Коммунальные сети  осуществляющий  эксплуатацию системы водоснабжения  должен  информировать   в течении 2 часов  по телефону и в течении 12 часов в письменной  форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений ,со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям,  территориальный  орган Федерального органа исполнительной власти, территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском. Поворинском. Терновском районах, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах.

### 12.   Перечень возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу

| № п/п | Наименование ситуации | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные ситуации на водозаборе, водопроводных сетях | Устранение аварийной ситуации, проведение дезинфекции, составление акта о проведенной работе (промывка, дезинфекция). Отбор проб воды после аварийной ситуации для лабораторных исследований по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям. | Главный инженер |
| 2. | Проведение капитального и текущего ремонта на водозаборе, водопроводных сетях | Информирование о проведении мероприятий Роспотребнадзор, Проведение работ бригадой ремонтников, имеющих допуск к проведению работ по ремонту. | Главный инженер |

- 13.Перечень профессий, подлежащих медицинскому осмотру

Рабочие,  которые проводят работы по  подготовке воды и обслуживание водопроводных сетей проходят предварительные и периодические медицинские осмотры согласно Приказа  МЗ РФ от 28.01.2021г № 29 н «Об утверждении порядка проведения  обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,  предусмотренных ч.4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации , перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и  (или) опасными производственными факторами , а также работам , при выполнении которых проводятся   обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

14.Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке

| №п/п | Наименование должности | Периодичность гигиенической подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Слесарь по обслуживанию скважины, водопроводной сети | 1 раз в 2 года |

15.План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических мероприятий

| № | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарно-гигиенические мероприятия |  |  |
| 1.1 | Наличие нормативной документации | постоянно |
| 1.2 | Обучение персонала по вопросам соблюдения санитарно-гигиенического и п/эпидемического режима при эксплуатации систем водоснабжения | постоянно |
| 1.3 | Строгое соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов | постоянно |
| 1.4 | Соблюдение санитарно-гигиенического режима на водозаборных сооружениях | постоянно |
| 1.5 | Обеспечение сотрудников обслуживающих водозабор спец.одеждой, предметами личной гигиены | постоянно |
| 1.6 | Проведение периодических медицинских осмотров работников, обслуживающих водозаборное сооружение | согласно Приказа МЗ РФ от 28.01.2021г № 29 н |
| 2. Санитарно- технические мероприятия: |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | постоянно |

16. Перечень форм учета и отчетность, установленный действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

1.Акты отбора проб.

2.Протоколы испытаний питьевой воды.

3.Экспертные заключения на протоколы испытаний питьевой воды.

4.Журнал контроля качества воды.

5.Журнал профилактических работ(регистрация и устранение аварий на водопроводных  сооружениях, с отметками о проведении профилактической дезинфекции.

6.Журнал учета прохождения медицинских осмотров и гигиенического обучения (медицинские книжки).

Формы учета и отчетности хранятся у ответственного лица за организацию производственного контроля.